## Grupa 2
ZAGREBAČKI VELESAJAM d.o.o. |  |  |  | Prilog II
Avenija Dubrovnik 15, Zagreb
OIB: 95660678441
Zagreb, ______________
TROŠKOVNIK: NABAVA MOBILNOG ELEKTRO RAZDJELNOG ORMARA S KUĆIŠTEM NA BAZI GUME I STUPNJEM ZAŠTITE IP67; SNAGE 40kW I NABAVA MOBILNOG ELEKTRO RAZDJELNOG ORMARA S KUĆIŠTEM NA BAZI GUME I STUPNJEM ZAŠTITE IP67; SNAGE 80kW
Red. br. | Opis poslova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena € | Ukupno €
1. | Mobilni elektro razdjelni ormar s kućištem na bazi gume i stupnjem zaštite IP67, snage 40kW Kućište je na bazi gume. Otporno na UV zrake i ozon. Otpornost na ulja, masti, kiseline i naftne derivate. Metalni dijelovi su od nehrđajućeg čelika. Zaštita od električnog udara prema HRN HD 60364-4-41: Klasa II Opasnost od požara: nepodržava gorenje prema HRN EN 60695-11-5 Otpornost na ispitivanje vrućom žicom na temperaturi 960°C (ili bolje) sukladno HRN EN 60695-2-11 Zaštita od udara min IK08 sukladno HRN EN 50102 Zaštita od prodora vode i prašine min IP67 sukladno HRN EN 60529 Dimenzija ormara bez kotača vxšxd: maksimalno 530x410x380 mm; Ormar je tvornički montiran na metalno postolje s kotačima 4kom; Prozori za prekidače od PMMA materijala Kotači su Φ=100mm; 2 vodeća kotača i 2 kotača s kočnicom. | kom | 3 |  | 0
Komponente elektro razdjelnog ormara Ulaz / Napajanje električnom energijom: - nazivni električki napon: AC/izmjenični; trofazni/3f; 400V; 50Hz; električna snaga 40kW - CEE utikač (flanged plug straight) 63A/5P (3P+N+PE - clock position: 6h) 400V IP67 s zaštitnim poklopcem utikača od prodora vlage IP67; kontakati pocinčani; dimenzija prirubnice 100x100mm; materijal kućišta PA6; vijčani spoj s utičnicom; sukladno normi HRN EN 60309 - 1kom
Električne zaštite / strujni krugovi: -c; - 1kom - RCD (ZUDS); nazivna struja 40A; tip: AC, bez vremenskog zatezanja; diferencijalna struja prorade zaštite 30mA; nazivna prekidna moć Inc 10kA; 4P četveropolna; okolna temperatura od -25°C do +40°C (ili bolje); mehanički ciklus rada 2.000; proizvedeno po standardu: HRN EN 61008-1; - 4kom - automatski osigurač MCB; nazivna struja 32A; karakteristika C; nazivna prekidna moć 10kA prema HRN EN 60898; 3P tropolni; radna temperatura od -25°C do +60°C (ili bolje); mehanički ciklus rada 20.000; proizvedeno po standardu: HRN EN 60898-1; - 2kom - automatski osigurač MCB; nazivna struja 32A; karakteristika C; nazivna prekidna moć 10kA prema HRN EN 60898; 3P tropolni; radna temperatura od -25°C do +60°C (ili bolje); mehanički ciklus rada 20.000; proizvedeno po standardu: HRN EN 60898-1; - 2kom - automatski osigurač MCB; nazivna struja 16A; karakteristika C; nazivna prekidna moć 10kA prema HRN EN 60898; 3P tropolni; radna temperatura od -25°C do +60°C (ili bolje); mehanički ciklus rada 20.000; proizvedeno po standardu: HRN EN 60898-1; - 2kom - automatski osigurač MCB; nazivna struja 16A; karakteristika C; nazivna prekidna moć 10kA prema HRN EN 60898; 1P jednopolni; radna temperatura od -25°C do +60°C (ili bolje); mehanički ciklus rada 20.000; proizvedeno po standardu: HRN EN 60898-1; - 4kom
Mjerni uređaj: - višefazno višetarifno direktno elektroničko brojilo - nazivni napon 3x230/400V; 50Hz - početna struja: 5A - maksimalna struja (Imax): 85A - radna temperatura okoline od -30° i do +60°C - klasa točnosti djelatne energije: klasa B (ili bolji) sukladno s HRN EN 50470-3 - rezervno napajanje: Li baterija -brojilo mora biti ovjereno ovjernom oznakom od strne ovlaštenog tijela koje je obavilo prvu ovjeru, u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (NN74/14; NN111/18). Pri isporuci brojila godina prve ovjere mora biti tekuća godina. -1 kom Izlaz / električni prikljuci: - CEE utičnica (flanged socket straight) 32A/5P (3P+N+PE - clock position: 6h) 400V IP67 s zaštitnim poklopcem utičnice od prodora vlage IP67; kontakati pocinčani; dimenzija prirubnice 75x75mm; materijal kućišta PA6; vijčani spoj s utikačem; sukladno normi HRN EN 60309 - 2kom - CEE utičnica (flanged socket straight) 16A/5P (3P+N+PE - clock position: 6h) 400V IP67 s zaštitnim poklopcem utičnice od prodora vlage IP67; kontakti pocinčani; dimenzija prirubnice 75x75mm; materijal kućišta PA6; vijčani spoj s utikačem; sukladno normi HRN EN 60309 - 2kom - šuko utičnica (schuko plug type F) 16A/3P (2P+E) 230V IP68; s zaštitnim poklopcem utičnice od prodora vlage IP68; kontakti pocinčani; dimenzija prirubnice 75x75mm; materijal kućišta PC/ABS; sukladno normi HRN EN 60309 - 4kom
Ostalo: - ožičeno s vodičima H07V-K - spojiti strujne krugove do pune funkcionalnosti mobilnog razvodnog elektro ormara - ispitane električke zaštite i otpor izolacije - izraditi mjerne liste (ateste) - dostaviti izjavu o sukladnosti sukladno LVD direcrive 2014/35/EU
2. | Mobilni elektro razdjelni ormar s kućištem na bazi gume i stupnjem zaštite IP67, snage 80kW Kućište je na bazi gume. Otporno na UV zrake i ozon. Otpornost na ulja, masti, kiseline i naftne derivate. Metalni dijelovi su od nehrđajućeg čelika. Zaštita od električnog udara prema HRN HD 60364-4-41: Klasa II Opasnost od požara: nepodržava gorenje prema HRN EN 60695-11-5 Otpornost na ispitivanje vrućom žicom na temperaturi 960°C (ili bolje) sukladno HRN EN 60695-2-11 Zaštita od udara min IK08 sukladno HRN EN 50102 Dimenzija ormara bez kotača vxšxd: maksimalno 530x410x380 mm; Ormar je tvornički montiran na metalno postolje s kotačima 4kom; Prozori za prekidače od PMMA materijala Kotači su Φ=100mm; 2 vodeća kotača i 2 kotača s kočnicom. | kom | 1 |  | 0
Komponente elektro razdjelnog ormara Ulaz / Napajanje električnom energijom: - nazivni električki napon: AC/izmjenični; trofazni/3f; 400V; 50Hz; električna snaga 80kW - CEE utikač (flanged plug straight) 125A/5P (3P+N+PE - clock position: 6h) 400V IP67 s zaštitnim poklopcem utikača od prodora vlage IP67; kontakati pocinčani; dimenzija prirubnice 120x120mm; materijal kućišta PA6; vijčani spoj s utičnicom; sukladno normi HRN EN 60309 - 1kom
Električne zaštite / strujni krugovi: - teretna sklopka / rastavljač; nazivna struja 125A; nazivna kratjospojna uključna moć Icm 1000A; 4P četveropolna; okolna temperatura od -25°C do +40°C (ili bolje); mehanički ciklus rada 16.000; proizvedeno po standardu: HRN EN 60947-3; - 1kom - RCD (ZUDS); nazivna struja 63A; tip: AC, bez vremenskog zatezanja; diferencijalna struja prorade zaštite 30mA; nazivna prekidna moć Inc 10kA; 4P četveropolna; okolna temperatura od -25°C do +40°C (ili bolje); mehanički ciklus rada 2.000; proizvedeno po standardu: HRN EN 61008-1; - 2kom - RCD (ZUDS); nazivna struja 40A; tip: AC, bez vremenskog zatezanja; diferencijalna struja prorade zaštite 30mA; nazivna prekidna moć Inc 10kA; 4P četveropolna; okolna temperatura od -25°C do +40°C (ili bolje); mehanički ciklus rada 2.000; proizvedeno po standardu: HRN EN 61008-1; - 2kom - automatski osigurač MCB; nazivna struja 125A; karakteristika C; nazivna prekidna moć 15kA prema HRN EN 60898; 3P tropolni; radna temperatura od -25°C do +60°C (ili bolje); mehanički ciklus rada 20.000; proizvedeno po standardu: HRN EN 60898-1; - 1kom - automatski osigurač MCB; nazivna struja 63A; karakteristika C; nazivna prekidna moć 10kA prema HRN EN 60898; 3P tropolni; radna temperatura od -25°C do +60°C (ili bolje); mehanički ciklus rada 20.000; proizvedeno po standardu: HRN EN 60898-1; - 2kom - automatski osigurač MCB; nazivna struja 32A; karakteristika C; nazivna prekidna moć 10kA prema HRN EN 60898; 3P tropolni; radna temperatura od -25°C do +60°C (ili bolje); mehanički ciklus rada 20.000; proizvedeno po standardu: HRN EN 60898-1; - 2kom
Mjerni uređaj: - višefazno višetarifno direktno elektroničko brojilo - nazivni napon 3x230/400V; 50Hz - početna struja: 5A - maksimalna struja (Imax): 125A - radna temperatura okoline od -30° i do +60°C - klasa točnosti djelatne energije: klasa B (ili bolji) sukladno s HRN EN 50470-3 - rezervno napajanje: Li baterija -brojilo mora biti ovjereno ovjernom oznakom od strne ovlaštenog tijela koje je obavilo prvu ovjeru, u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu (NN74/14; NN111/18). Pri isporuci brojila godina prve ovjere mora biti tekuća godina. -1kom Izlaz / električni prikljuci: - CEE utičnica (flanged socket straight) 125A/5P (3P+N+PE - clock position: 6h) 400V IP67 s zaštitnim poklopcem utičnice od prodora vlage IP67; kontakti pocinčani; dimenzija prirubnice 120x120mm; materijal kućišta PA6; vijčani spoj s utikačem; sukladno normi HRN EN 60309 - 1kom - CEE utičnica (flanged socket straight) 63A/5P (3P+N+PE - clock position: 6h) 400V IP67 s zaštitnim poklopcem utičnice od prodora vlage IP67; kontakti pocinčani; dimenzija prirubnice 100x100mm; materijal kućišta PA6; vijčani spoj s utikačem; sukladno normi HRN EN 60309 - 2kom - CEE utičnica (flanged socket straight) 32A/5P (3P+N+PE - clock position: 6h) 400V IP67 s zaštitnim poklopcem utičnice od prodora vlage IP67; kontakti pocinčani; dimenzija prirubnice 75x75mm; materijal kućišta PA6; vijčani spoj s utikačem; sukladno normi HRN EN 60309 - 2kom
Ostalo: - ožičeno s vodičima H07V-K - spojiti strujne krugove do pune funkcionalnosti mobilnog razvodnog elektro ormara - ispitane električke zaštite i otpor izolacije - izraditi mjerne liste (ateste) - dostaviti izjavu o sukladnosti sukladno LVD direcrive 2014/35/EU
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Rok isporuke:
Jamstveni rok:
_______________________
(Pečat i potpis)